Lösungsvorschlag zu Übungsaufgaben zu den
LPE 11: Wärme erzeugen und 12: Brennstoffzelle

Themenbereiche
LPE 11:
- Solarthermie
- Brennwerttechnik
- Wärmepumpe
- Blockheizkraftwerke
LPE 12:
Brennstoffzelle

# Hinweise zu den Aufgaben zur Solarthermie
1.	Globalstrahlung: großer Einfluss des Neigungswinkels wegen unterschiedlichem Sonnenstand, maximaler Ertrag bei senkrechten Einfallwinkel der Sonne auf den Kollektor.
2.	Übergangszeit ⇒ hohe Erträge gewünscht, wenn die Umgebungstemperatur relativ kühl ist und damit die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Umgebungstemperatur hoch ist ⇒ bevorzugt Vakuumkollektoren verwenden.
3.	Q=m c Δ T ⇒ %DELTA T`=`Q over {M `cdot`c}`= {`4,5`size 8{ kWh over {m^2`cdot d}} cdot 3 m^2 `cdot 0,5} over {500`kg`cdot`1,163`size 8{Wh over {kg`K}}}`=`11,6`K
4.a)	monatlicher Wärmebedarf: 244,23 kWh
b)	Annahme: ηVerteil* ηSpeicher = 0,8
ηK = 0,45 Ertrag im Februar: 28 d * 2,1 kWh(m²d) * 10m² * 0,45 * 0,8 : 1,03 = 196kWh
ηK = 0,6 Ertrag im Juni: 30 d * 5,3 kWh(m²d) * 10m² * 0,6 * 0,8 : 1,03 = 741kWh
c)	großer Überertrag im Sommer, im Winter höherer Ertrag als WW-Bedarf, Heizungsbedarf abschätzen
d)	Heizungsunterstützung, größerer Speicher, Pufferspeicher

5. a)	Deckungsgrad relativ niedrig, fast ganzjährig Zusatzheizung erforderlich,
Nutzungsgrad nahe 100 %, da keine überschüssige Wärme produziert wird.
b)	Flachkollektor. Vakuumröhre für die beschriebene Anwendung zu teuer, kein relevanter Wirkungsgradgewinn; Schwimmbadabsorber hat zu hohe Verluste, kann die Temperaturen nicht erreichen.
c)	Optimierung für die Sommermonate: Neigung ca. 30°, Südausrichtung
d)	Speichervolumen = Doppelter Tagesbedarf.
Q = 2 * m * c * ΔT(Verbrauch) = 14 kWh, Speichervolumen bei 60°C:
m`=`Q over { c`cdot `%DELTA T "("Speicher")"}`=`{14 000 Wh } over {1,163 size 8{Wh over {kg`cdot`K}}`cdot 45`K}`=`267`l )
e)	heißer Sommertag: Annahme ηK = 58%, Neigung 40° ==> max. Ertrag 5,2 kWh(m²d), Ausrichtung Süd ==> f=1,0
A_K`=`{Q_min`cdot`f} over {q_{d,max}`cdot`%eta_K`cdot`%eta_Speicher`cdot`%eta_Verteil}`=` {14 size 8{kWh over d} }over {5,2 size 8{ kWh over {m^2`cdot`d}} cdot 0,58 cdot 0,85 cdot 0,8}`=`6,8`m^2

# Hinweise zu den Aufgaben zur Wärmepumpe
1./2.	B0W35 → Sole-Wasser-Wärmepumpe (Umweltwärmequelle Boden „B“ ϑB = 0°C)
Vorlauftemperatur 35 °C bzw. 45 °C
COP Coeffizient of performance (Leistungsziffer unter Berücksichtigung aller Hilfsaggregate, z. B. Sole-Pumpe)
3.	COP (B0W35) = 6,1 kW/ 1,3 kW = 4,69
4.	Je größer die Temperaturdifferenz zwischen Umweltwärmequelle und Vorlauf (durch niedrigere ϑamb oder höhere ϑVL ist, desto mehr Wärmeenergie muss die Wärmepumpe zur Verfügung stellen, desto niedriger wird der COP.
5.	Sole-Wasser-Wärmepumpe → Temperatur der Umweltwärmequelle nahezu konstant
6.	Leistungsziffer: Momentanwert (aktuelle Heizleistung, aktuelle el. Leistung), Jahresarbeitszahl: Betrachtung der Wärmebedarfs und der elektrischen Arbeit über das ganze Jahr.

# Hinweise zu den Aufgaben zur Brennwerttechnik
1.	2 C10H22 + 31 O2 + 124 N2 → 20 CO2 + 22 H2O + 124 N2 Erhöhung von λ ⇒ absolutes H2O-Volumen bleibt gleich, Volumenanteil und damit Partialdruck nimmt ab ⇒ ϑT sinkt
λ = 1,0 → %varphi_{H_2 O} `=`22 over {20+22+124}`=`0,1325 %vartheta_T`=` 45,83°C `+` { 54,00°C-45,83°C } over {0,15"bar"-0,10"bar"} `cdot "("0,1325`"bar"-0,10`"bar" ")" ``=`51,14°C
λ = 1,3 → 2 C10H22 + 1,3*31 O2 + 1,3*124 N2 → 20 CO2 + 22 H2O + 1,3*124 N2 + 0,3*31 O2
%varphi_{H_2 O} `=`22 over {20+22+1,3 cdot 124+ 0,3 cdot 31 }`=`0,1035 ⇒ ϑT = 46,41 °C
2.	Bessere Gebäudedämmung ⇒ geringere Heizflächentemperatur erforderlich ⇒ ϑVL und ϑRL sinken. Schon bei geringeren Außentemperaturen unterschreitet die Abgastemperatur die Taupunkttemperatur, bessere Kondensationswärmenutzung.
3.	4.	Annahme: Verluste im Kessel (Abstrahlung, Abgas) = 2%
⇒ ηs=0,98
⇒ Leistungsgewinn durch Kondensation: 1,08-0,98=0,1
Qv = QK = 1 kWh/m³Erdgas ⇒ m_K = Q_v over r `=`{1 size 8{ kWh over m^3}} over {0,6272` size 8{ kWh over kg}}`=`1,59`kg over m^3

5.	Auslegungstemperaturen des Heizkreises nur bei sehr geringen Außentemperaturen, die meiste Zeit im Jahr sind die Außentemperaturen deutlich höher, teilweise oder vollständige Kondensation des Wassserdampfs im Abgas möglich.
6.	ηi,max = Hs/Hi. Holzpellets: ηi,max = 1,063 ⇒ dieser Wirkungsgrad kann theoretisch maximal erreicht werden (entspricht ηs = 1,0), technisch nicht erreichbar.
η > 1,0 möglich bei Betrachtung der „falschen“ Bezugsgröße Heizwert, die keine Kondensationswärme berücksichtigt.
# Hinweise zu den Aufgaben zu den Blockheizkraftwerken
1.	Ziffer 2: PVerlust=37,5kW+9,5kW; Ziffer 3 (KWK): dot Q =64,5kW - 18kW - 4,5kW = 42kW
Ziffer 4: ηel=18kW/64,5kW; Ziffer 5: ηth=Pth/64,5kW
Ziffer 1: Pzu=42kW+9,5kW+37,5kW+18kW=107kW Ziffer 6: ηth=42kW/(42kW+9,5kW)
Ziffer 7: 18kW/55,5 kW=0,324; Ziffer 8: (107kW-64,5kW)/107kW=0,40

2.a)	Laufzeit 6650 h im Jahr, relativ wirtschaftliche Betriebsweise des BHKW möglich.
b)	Verminderter Ölbedarf → Wärmemenge entspricht der Rechteckfläche Q = 5 kW * 6650 h

# Hinweise zu den Aufgaben zur Brennstoffzelle
1.	Gesamtreaktion: 2 H2 + O2 → 2 H2O
2.	Anode: H2-Zufuhr, Aufspaltung: e- durch den Verbraucher, H+ durch die Membran
Teilreaktion: H2 → 2 e- + 2 H+
Kathode:O2 -Zufuhr, Aufnahme von e- vom Verbraucher herkommend, O2- reagieren mit H+ zu H2O
Teilreaktion: 1/2 O2 + 2 e- → O2- 2 H+ + O2- → 2 H2O
3.	Vorteile: hoher elektrischer Wirkungsgrad, geräuscharm, ohne Abgase
Nachteile: teuer, Wasserstoffspeicher erforderlich

# Lösung: Sanierung eines Wohnhauses
Wärmepumpe
- Ermitteln Sie mit Hilfe der Grafik die Temperatur und die Heizleistung im Bivalenz-Punkt.
- Lösung: ca. 8kW Heizleistung bei 0°C

- Beschreiben Sie die Wärmebereitstellung der Wärmepumpe für das Wohnhaus unterhalb und oberhalb der Bivalenz-Temperatur
  Lösung Oberhalb: Wärme für das Wohnhaus wird allein durch die WP bereit gestellt.
  Unterhalb: Wärmebereitstellung durch WP reicht nicht aus. → Zusätzliche Wärmeerzeuger (z.B. Elektroheizstab oder Therme) erforderlich
- Zeichnen Sie ein Diagramm, das qualitativ die Entwicklung des COP in Abhängigkeit von der Außentemperatur darstellt. Bei der Bivalenztemperatur beträgt der COP 4,0.

Dimensionierung der Zusatzheizung
Monovalent: WP übernimmt gesamten Wärmebedarf
Bivalent-Alternativ: WP übernimmt oberhalb vom Bivalenz-Punkt die Wärmeversorgung
Unterhalb vom Bivalenz-Punkt übernimmt zusätzlicher Wärmeerzeuger zu 100% den Wärmebedarf
Bivalent-Parallel: WP läuft auch unterhalb vom Bivalenz-Punkt; zusätzlicher Wärmeerzeuger ergänzt bis zum gesamten Wärmebedarf.
- Berechnen Sie diejenige Wärmeenergie Q mit Hilfe der Grafik, welche von einem zusätzlichen Wärmeerzeuger bereit gestellt werden muss. (2Punkte II)

  14
  0

  10
  12
  6
  4
  2
  8

  P zus
  P [kW]
- Qzus= (6kW * 65 Tage ) * 24h= 9.360 kWh
- QWP= (5 kW * 65 Tage + 6kW * 235 Tage + 2 kW * 60 Tage ) * 24h = (325 + 1410 + 120) kW * Tage * 24h = 1.855 kW * Tage * 24h = 44.520 kWh
- Qges = 53.880 kWh
- Pzus = 12 kW

Vergleich der Heizungssysteme
Wel = QWP / 3 = 44.000 kWh / 3 = 14,67 MWh
CO2 el = 14,67 MWh * 0,576 t/MWh = 8,44992t CO2-Emission

Zusatzheizung
Wel = 9,5 MWh
CO2 el = 9,5 MWh * 0,576 t / MWh = 5,472 t CO2 Emissionen

Summe: 13,92 t CO2

Erdgas-Brennwert-Therme
53,5 MWh * 0,202 / 0,85 = 12,71 t CO2
# Musterlösung: Wärmepumpe mit Eisspeicher, Brennwerttechnik
1.1.1	Stichworte: Zustandsänderungen in den einzelnen Anlagenteilen, Beschreibung Energieströme (Skizze nicht gefordert, gute Beschreibung genügt)
1.1.2	Annahme: m = 12000 kg, Abkühlen: size 12{"Q=m" cdot c cdot ital "ΔT=""111" ital "kWh"} {} , Gefrieren: size 12{Q rSub { size 8{S} } ital "=m" cdot ital "q=""1106" ital "kWh"} {} , size 12{Q rSub { size 8{ ital "ges"} } ="1217" ital "kWh"} {}
1.1.3	Vorteil: Beim Eisspeicher herrscht eine nahezu konstante Temperatur der Wärmequelle ==> größere Effizienz der Anlage
Nachteil: hohe Investitionskosten ==> lange Amortisationszeit
1.1.4	Kosten der alten Ölheizung für 1 Jahr: V rSub { size 8{B} } `= { { ital "GesamtkostenproJahr"} over { ital "KostenproLiter"} } ="1889" ital "Liter" , size 12{ ital "Q=V" rSub { size 8{B} } ` cdot `H rSub { size 8{i} } ="18890" ital "kWh"} {}
1.1.5	"JAZ=" { {Q rSub { size 8{"WP"} } } over {W rSub { size 8{ ital "el,V+Hilf"} } } } = { {"16000" ital "kWh"} over { { {"300"€} over {"0,15" { {€} over { ital "kWh"} } } } } } = 8,0
==> aus einem Teil elektrischer Energie können 7 Teile	Umweltwärme entnommen werden. Der Wert ist unrealistisch hoch.

1.2.1	Der Haupt-Anwendungsbereich der Kollektoren ist das Auftauen des Eisspeichers im Winter. Daher sollten die Kollektoren vor allem in den Wintermonaten Wärme liefern. Die Dachneigung ist für die beschriebene Anwendung viel zu flach. Ideal wären ca. 60° Kollektorneigung.

1.2.2	Kollektorneigung ist in der Globalstrahlung berücksichtigt, Auslegungsbeiwert f = 1,1 (SO), Wirkungsgrad Vakuum-Röhrenkollektor  = 0,56 size 12{A rSub { size 8{K} } = { {"10" ital "kWh" cdot "1,1"} over {2 { { ital "kWh"} over {m rSup { size 8{2} } } } cdot "0,56" cdot "0,85" cdot 1} } ="11,55"m rSup { size 8{2} } } {}
ηVerteil wird der Formelsammlung entnommen. Da kein Speicher betrachtet wird, ist ηSpeicher = 1. Andere Werte sind möglich und zugelassen. Auswahl Vakuumröhrenkollektor: im Winter hohe Wirkungsgrade

1.3.1	Die Angabe des Wirkungsgrades ist auf den Heizwert bezogen. Neben der fühlbaren Wärme wird im Brennwertgerät auch die Kondensationswärme genutzt, daher kann ein Wirkungsgrad > 1,0 erreicht werden. Maximal möglicher Wirkungsgrad: size 12{η rSub { size 8{ ital "i,max"} } = { {H rSub { size 8{s} } } over {H rSub { size 8{i} } } } ="1,07"} {} . Die Differenz geht als Wärmeverluste (Wärmeleitung, Strahlung) verloren.
1.3.2	Vorlauftemperatur: obere Kurve (höheres Temperaturniveau), Rücklauftemperatur: untere Kurve
1.3.3	Reaktionsgleichung: 2 C10H22 + 31 O2 + 124 N2 → 20 CO2 + 22 H2O + 124 N2
λ = 1,0 → size 12{φ rSub { size 8{H rSub {2} O} } `=` { {"22"} over {"20"+"22"+"124"} } `=`"0,1325"} {}
λ = 1,3 → 2 C10H22 + 1,3*31 O2 + 1,3*124 N2 → 20 CO2 + 22 H2O + 1,3*124 N2 + 0,3*31 O2
size 12{φ rSub { size 8{H rSub {2} O} } `=` { {"22"} over {"20"+"22"+"1,3" cdot "124"+"0,3" cdot "31"} } `=`"0,1035"} {} ⇒ ϑT = 46,41 °C
Sobald der Taupunkt von 46,4°C von der Rücklauftemperatur unterschritten wird, beginnt die Kondensation. Kondensatanfall bei Außentemperaturen von 5°C und mehr.

# Musterlösung: BHKW mit Brennwertnutzung
2.1.	variable Schülerantworten möglich, z. B. Gleichzeitige Erzeugung von thermischer und elektrischer Energie, Hinweis auf Kondensationswärmenutzung, Einspeisevergütung, effizient v.a. bei Eigenverbrauch der elektrischen Leistung
2.2	Erdgas: size 12{ { {H rSub { size 8{s} } } over {H rSub { size 8{i} } } } ="1,11"} {} , Heizöl: size 12{ { {H rSub { size 8{s} } } over {H rSub { size 8{i} } } } ="1,07"} {} . Da Heizöl weniger H-Atome pro C-Atom enthält, fällt im Abgas weniger H2O an, was kondensieren kann.
2.3	Da Sauerstoff im Abgas erscheint ist der λ-Wert größer als 1.

2.4	size 12{ ital "CH" rSub { size 8{4} } ital "+λ" cdot 2 cdot O rSub { size 8{2} } ital "+λ" cdot 8 cdot N rSub { size 8{2} } rightarrow ital "CO" rSub { size 8{2} } +2 cdot H rSub { size 8{2} } ital "O+"8 cdot λ cdot N rSub { size 8{2} } + left (λ - 1 right ) cdot 2 cdot O rSub { size 8{2} } } {}
pro 1 mol Formelumsatz 1 mol CO2 im Abgas, entspricht laut Messwerten 5,9 % des Abgasvolumens: size 12{"0,059"= { {1} over {1+2+8 cdot ital "λ+"2 cdot left (λ - 1 right )} } } {} , size 12{"10" ital "λ=" { {1} over {"0,059"} } - 3+2} {} ==> size 12{ ital "λ=""1,6"} {}
2.5	Nach dem Abgas-WT durchläuft das abgekühlte Abgas den Kondensations-WT. Dabei kondensiert das Wasser im Abgas am kalten Heizkreis-Rücklauf.

# Musterlösung zur LPE 11 + 12: Blockheizkraftwerk, Brennstoffzelle
2.1.1	Blockschaltbild:

2.1.2	grafische Ermittlung: Laufzeit ca. 5200 h, Wärmeertrag ca. 780000 kWh

2.1.3	zugeführte Leistung: size 12{ { dot {Q}} rSub { size 8{ ital "zu"} } = { { { dot {Q}} rSub { size 8{ ital "th"} } } over {η rSub { size 8{ ital "th"} } } } = { {"150" ital "kW"} over {"0,7"} } ="214" ital "kW"} {} ,
elektrische Leistung size 12{P rSub { size 8{ ital "el"} } = { dot {Q}} rSub { size 8{ ital "zu"} } ` cdot η rSub { size 8{ ital "el"} } ="214" ital "kW"` cdot ` left ("0,88" - "0,7" right )="38,5" ital "kW"} {}
2.1.4	size 12{ { dot {V}} rSub { size 8{B} } = { { { dot {Q}} rSub { size 8{ ital "zu"} } } over {H rSub { size 8{i} } } } = { {"214" ital "kW"} over {"10" { { ital "kWh"} over {m rSup { size 8{3} } } } } } `=`"21,4"` { {m rSup { size 8{3} } } over {h} } } {} ,
Betriebszeit: 5200 h (andere sinnvolle Annahmen sind möglich, Ziel: lange Laufzeit) jährlicher Bedarf: size 12{V rSub { size 8{B} } = { dot {V}} rSub { size 8{B} } ` cdot ` ital "t="`"21,4" { {m rSup { size 8{3} } } over {h} } cdot "5200"h`=`"11280"m rSup { size 8{3} } } {}

2.2.1	Das Brennstoffzellen-BHKW ist besser für die stromgeführte Betriebsweise geeignet. Wärme ist „Abfallprodukt“. Beim Brennstoffzellen-BHKW ist der elektrische Wirkungsgrad sehr hoch, der Wärmeanfall geringer. Je höher der elektrische Wirkungsgrad eines BHKW ist, desto höher kann die jährliche Betriebszeit werden.
2.2.2